## Variables du modele
Variables actives du modele - Batterie LFP
Categorie | Parametre | Valeur typique | Unite / Remarque
Capacite energetique | Densite energetique massique | 90 - 160 | Wh/kg - dimensionnement physique
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 220 - 330 | Wh/L - dimensionnement physique
Capacite energetique | Tension nominale par cellule | 3.2 | V
Rendement | Rendement energetique aller-retour | 92 - 98 | % - pertes du systeme
Rendement | Autodecharge mensuelle | 1 - 3 | % par mois - pertes passives
Exploitation | Profondeur de decharge (DoD) recommandee | 80 - 100 | % - capacite reellement exploitable
Exploitation | Taux de decharge (C-rate) continu typique | 0.5 - 3 | C - contrainte de puissance
Exploitation | Taux de decharge (C-rate) pointe | jusqu'a 10 | C - contrainte de puissance de pointe
Vieillissement | Duree de vie en cycles (80% DoD) | 3000 - 6000 | cycles - base du modele de degradation
Vieillissement | Duree de vie en cycles (haut de gamme) | jusqu'a 8000 - 10000 | cycles - applications stationnaires
Vieillissement | Duree de vie calendaire | 10 - 15+ | ans - horizon du modele economique
Vieillissement | Degradation annuelle typique (calendaire) | 1.5 - 3 | % par an
Contraintes operationnelles | Plage de temperature de fonctionnement (decharge) | -20 a 60 | degres C
Contraintes operationnelles | Plage de temperature de fonctionnement (charge) | 0 a 45 | degres C
Contraintes operationnelles | Temperature optimale | 15 a 35 | degres C - pertinent pour climat marocain
Economie | Cout par kWh (cellule, 2025-2026) | 60 - 90 | USD/kWh - input optimisation economique
Economie | Cout par kWh (systeme BESS complet) | 130 - 220 | USD/kWh - input optimisation economique
Economie | Cout actualise du stockage (LCOS) | Variable selon usage | USD/MWh - sortie cle du modele
Ces parametres sont les VARIABLES ACTIVES a integrer dans le modele systemique (physique + economie + optimisation). Ce sont elles que le moteur de calcul doit manipuler pour simuler les scenarios et architectures.

## Metadonnees descriptives
Metadonnees descriptives - Batterie LFP
Categorie | Parametre | Valeur typique | Unite / Remarque
Chimie / Composition | Formule chimique | LiFePO4 (cathode) / Graphite (anode) | Contexte - justifie le choix technologique
Chimie / Composition | Famille | Lithium-ion (Li-ion) | Sous-famille phosphate
Chimie / Composition | Presence de cobalt | Non | Avantage cout et approvisionnement
Securite | Stabilite thermique | Tres elevee | Pas d'emballement thermique facile
Securite | Temperature de decomposition thermique | > 270 | degres C (vs ~150-210 pour NMC)
Securite | Risque d'emballement thermique (thermal runaway) | Faible | Le plus sur des Li-ion commerciales
Securite | Degagement d'oxygene en cas de defaillance | Faible | Structure cristalline olivine stable
Applications typiques | Stockage stationnaire reseau (BESS) | Tres adapte | Usage principal actuel
Applications typiques | Couplage avec solaire PV | Tres adapte | Lissage production / ecretage
Applications typiques | Vehicules electriques | Adapte (entree/moyenne gamme) | Hors scope du projet
Applications typiques | Stockage residentiel | Tres adapte | Hors scope du projet
Applications typiques | Applications longue duree (4h+) | Adapte | Limite au-dela de 8-10h (cout croissant)
Environnement / Fin de vie | Recyclabilite | Elevee | Procedes hydrometallurgiques matures
Environnement / Fin de vie | Toxicite des materiaux | Faible | Pas de cobalt ni nickel
Environnement / Fin de vie | Disponibilite des matieres premieres | Bonne | Fer et phosphate abondants
Marche / Tendance | Tendance de prix | Baisse continue | Economies d'echelle + matieres premieres abondantes
Ces parametres sont des METADONNEES DESCRIPTIVES: utiles pour justifier le choix de la technologie LFP et pour le rapport/contexte du projet, mais ne sont PAS des variables que le modele systemique doit manipuler dans ses calculs.

## Prix
Prix des batteries LFP - References internationales et marocaines
Categorie | Reference / Projet | Prix | Unite | Date / Annee | Source (lien)
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen pack batterie (tous usages confondus) | 108 | USD/kWh | 2025 (releve decembre 2025) | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix pack batterie - stockage stationnaire (BESS) | 70 | USD/kWh | 2025, -45% vs 2024 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen pack LFP (tous segments) | 81 | USD/kWh | 2025 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen pack NMC (comparaison) | 128 | USD/kWh | 2025 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen Chine (le plus bas au monde) | 84 | USD/kWh | 2025 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prevision prix moyen pack | 105 | USD/kWh | 2026 (prevision, -3%) | https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-09/bnef-why-global-battery-prices-are-expected-to-fall-in-2026
Projets reels au Maroc | OCP Green Energy - Benguerir (BESS 25MW/125MWh, cle en main, fournisseur Envision) | ~124 | USD/kWh (equivalent, systeme complet) | Mis sous tension sept. 2026 | https://lematin.ma/economie/energie-solaire-ocp-deploie-a-benguerir-125-mwh-de-stockage-par-batteries/365144/amp
Projets reels au Maroc | OCP Benguerir - cout total du projet | 170 | Millions MAD (total, tout compris) | 2026 | https://lematin.ma/economie/energie-solaire-ocp-deploie-a-benguerir-125-mwh-de-stockage-par-batteries/365144/amp
Projets reels au Maroc | ONEE El Guerguarat - centrale hybride solaire-diesel + BESS 1.5MWh (projet complet, pas prix batterie seule) | 61.8 | Millions MAD (projet complet: PV+BESS+diesel) | Aout 2025 | https://medias24.com/2025/08/08/onee-lancement-de-lappel-doffres-pour-une-centrale-hybride-solaire-diesel-a-el-guerguarat/
Projets reels au Maroc | MASEN - Testbed stockage Noor Ouarzazate (plateforme R&D, equipements) | 3.25 | Millions USD (appel d'offres equipements) | Mai 2025 - mai 2026 | https://ledesk.ma/encontinu/stockage-denergie-la-banque-mondiale-approuve-le-plan-de-passation-des-marches-pour-un-projet-pilote-de-masen/
Projets reels au Maroc | MASEN - Testbed stockage Noor Ouarzazate - cout global projet | 4.5 | Millions USD (projet complet) | 2025 | https://ledesk.ma/encontinu/stockage-denergie-la-banque-mondiale-approuve-le-plan-de-passation-des-marches-pour-un-projet-pilote-de-masen/
Projets reels au Maroc | ONEE - EIES (etude d'impact) programme BESS 1600 MWh / 10 sites | 1.8 | Millions MAD (etude seule, pas le BESS) | 2025 | https://www.lavieeco.com/?p=415255
Projets reels au Maroc | ONEE - Plan d'equipement global 2025-2030 (tout le secteur electrique, dont BESS 1600 MWh) | 220 | Milliards MAD (enveloppe globale, pas specifique BESS) | 2025-2030 | https://lematin.ma/economie/onee-220-milliards-de-dh-pour-le-plan-dequipement-2025-2030/274866/amp
Fabrication locale | Batterie lithium-ion produite au Maroc vs equivalent asiatique | -36 | % moins cher (competitivite-prix) | 2025-2026 | https://fr.hespress.com/435561-435561.html
Notes: les prix 'systeme complet' au Maroc incluent souvent l'installation, le genie civil et l'integration (pas seulement la batterie), donc ils sont plus eleves que les prix 'pack' BNEF (cellules + BMS uniquement). Pour un modele economique, utiliser les prix BNEF comme base technologique et les ratios marocains reels (ex: Benguerir ~124 USD/kWh tout compris) comme calibration locale. Les prix evoluent vite: revalider aupres des sources avant usage final.