## Variables du modele
Variables actives du modele - Batterie LFP (valeurs sourcees, mise a jour 21/10/2026)
Une ligne par fabricant/modele (pas de moyenne). Les lignes en orange sont des estimations generiques non verifiees par une fiche fabricant.
Categorie | Parametre | Valeur | Unite | Fabricant/Modele | Conditions / precisions | Date du document | Statut de verification | Source (lien)
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 280 | Ah | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | 0,5C, 2,5V cut-off, 25+/-2 C | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 280 | Ah | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | Standard charge/decharge 0,5C, 25+/-2 C | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 280 | Ah | EVE Energy - LF280 (3.2V 280Ah) | Capacite min. 280 Ah @0,5C (typique 285 Ah @1C dans v.B 2018) | 30/04/2019 (LF280-72174, v.E) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://mikrocontroller.net/attachment/572319/LF280-280Ah-product_specification-version-e.pdf
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 314 | Ah | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 0,5P/0,5P, 25+/-2 C, 2,5-3,65 V, cellule neuve | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 306 | Ah | CATL - cellule LFP 306Ah de l'EnerOne+ (rack R08306P05L31) | Variante 0,5P ; variante 1P = 285 Ah | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Verifie - fiche fabricant (via distributeur 7sun) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 315 | Ah | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Capacite mesuree par le revendeur : 323,4-324,4 Ah | n.d. (page consultee 10/2026) | Donnee revendeur (fiche fabricant non publique) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 700 | Ah | Envision - BESS 8 MWh (cellules AESC 700Ah) | Cellules AESC (generation 8 MWh) ; generation precedente 315 Ah | 09/09/2024 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://etn.news/energy-storage/envision-8-mwh-containerized-battery-storage-system-details
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | 202 | Ah | BYD - Blade (cellule, usage vehicule) | Valeur issue d'un brevet BYD (cite par Lacey) - cellule VE, pas ESS | 07/01/2022 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://lacey.se/2022/01/07/byd-blade-energy-density
Caracteristiques cellule | Capacite nominale | Non publiee | Ah | BYD - cellule des MC Cube / MC Cube-T | Fiches MC Cube : 'LFP', capacite cellule non indiquee | 2023-2025 | Non publie par le fabricant | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/8/vz51ichzq14g8tl/mc-cube-t-bess.pdf
Caracteristiques cellule | Energie nominale cellule | 896 | Wh | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Non indiquee dans la fiche : 3,2 V x 280 Ah | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Caracteristiques cellule | Energie nominale cellule | 1004.8 | Wh | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | Valeur indiquee dans la fiche | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Caracteristiques cellule | Energie nominale cellule | 979.2 | Wh | CATL - cellule LFP 306Ah de l'EnerOne+ (rack R08306P05L31) | 'Cell rated Energy' (tableau 1) | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Verifie - fiche fabricant (via distributeur 7sun) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Caracteristiques cellule | Tension nominale par cellule | 3.2 | V | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Plage d'utilisation 2,5-3,65 V | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Caracteristiques cellule | Tension nominale par cellule | 3.2 | V | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | Cut-off 2,5 / 3,65 V | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Caracteristiques cellule | Tension nominale par cellule | 3.2 | V | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 2,5-3,65 V (T>0 C) ; 2,0 V min si T<=0 C | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Caracteristiques cellule | Tension nominale par cellule | 3.2 | V | CATL - cellule LFP 306Ah de l'EnerOne+ (rack R08306P05L31) | Non indiquee : 979,2 Wh / 306 Ah ; plage 2,5-3,65 V indiquee | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Caracteristiques cellule | Tension nominale par cellule | 3.2 | V | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Plage de tension non indiquee | n.d. (page consultee 10/2026) | Donnee revendeur (fiche fabricant non publique) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | 173,6 x 72,0 x 207,5 | mm | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | H totale 207,5 (corps 204,6) ; E = 72,0+/-1,0 a 30% SOC | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | 173,7 x 71,5 x 204,8 | mm | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | H totale 204,8 (corps 200,2) ; E a 40% SOC sous 300 kgf | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | 173,6 x 71,5 x 204,8 | mm | EVE Energy - LF280 (3.2V 280Ah) | H totale ; E = 72,0 mm a 100% SOC | 30/04/2019 (LF280-72174, v.E) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://mikrocontroller.net/attachment/572319/LF280-280Ah-product_specification-version-e.pdf
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | 173,7 x 71,7 x 207,2 | mm | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | H1 avec bornes 207,2 (H2 sans bornes 204,6) | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | 174,26 x 71,5 x 207,01 | mm | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Dimensions max. donnees par le revendeur | n.d. (page consultee 10/2026) | Donnee revendeur (fiche fabricant non publique) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | 960 x 13,5 x 90 | mm | BYD - Blade (cellule, usage vehicule) | 'Long blade' 1re generation (Wikipedia, citant Jiemian 29/03/2020) | 29/03/2020 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_battery
Caracteristiques cellule | Dimensions (L x E x H) | Non publiees | mm | CATL - cellule LFP 306Ah de l'EnerOne+ (rack R08306P05L31) | Non indiquees dans la fiche du rack | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Non publie par le fabricant | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Caracteristiques cellule | Poids cellule | 5.22 | kg | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | 5220 g +/- 200 g | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Caracteristiques cellule | Poids cellule | 5.3 | kg | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | 5,30 +/- 0,3 kg | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Caracteristiques cellule | Poids cellule | 5.6 | kg | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 5600 g +/- 300 g | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Caracteristiques cellule | Poids cellule | 5.65 | kg | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Donnee revendeur | n.d. (page consultee 10/2026) | Donnee revendeur (fiche fabricant non publique) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Caracteristiques cellule | Poids cellule | Non publie | kg | CATL - cellule LFP 306Ah de l'EnerOne+ (rack R08306P05L31) | Seul le poids du rack est donne (3600+/-100 kg) | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Non publie par le fabricant | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Caracteristiques cellule | Resistance interne (AC 1 kHz) | 0.25 | mOhm (max) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | <=0,25 mOhm a 30% SOC | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Caracteristiques cellule | Resistance interne (AC 1 kHz) | 0.18 | mOhm | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 0,18 +/- 0,05 mOhm, SOC de livraison | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Capacite energetique | Densite energetique massique | 171.6475 | Wh/kg (cellule) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Non indiquee : 896 Wh / 5,22 kg | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Capacite energetique | Densite energetique massique | 169.0566 | Wh/kg (cellule) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | Non indiquee : 896 Wh / 5,30 kg | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Capacite energetique | Densite energetique massique | 179.4286 | Wh/kg (cellule) | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | Non indiquee : 1004,8 Wh / 5,6 kg | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Capacite energetique | Densite energetique massique | 178.4071 | Wh/kg (cellule) | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Calcul sur donnees revendeur : 1008 Wh / 5,65 kg | n.d. (page consultee 10/2026) | Calcule a partir de la fiche (formule) (donnees revendeur) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Capacite energetique | Densite energetique massique | 190 - 210 | Wh/kg (cellule) | BYD - Blade 2.0 'Long Blade' (VE) | Annonce BYD 05/03/2026 ; cellule vehicule, indicatif seulement | 05/03/2026 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_battery
Capacite energetique | Densite energetique massique | 113.15 | Wh/kg (systeme rack) | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | Niveau rack : 407,34 kWh / 3600 kg | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Capacite energetique | Densite energetique massique | 115.0402 | Wh/kg (systeme conteneur) | BYD - MC Cube-T MC10C-B5010-E/U-R2 (5 010 kWh) | Niveau conteneur : 5010 kWh DC utile @FAT / 43 550 kg | n.d. (fichier publie 08/2025) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/8/vz51ichzq14g8tl/mc-cube-t-bess.pdf
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 350.3646 | Wh/L (cellule) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | 896 Wh / volume du corps (173,6 x 72,0 x 204,6 mm) | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 360.3612 | Wh/L (cellule) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | 896 Wh / volume du corps (173,7 x 71,5 x 200,2 mm) | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 394.3256 | Wh/L (cellule) | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 1004,8 Wh / volume sans bornes (173,7 x 71,7 x 204,6 mm) | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 390.8098 | Wh/L (cellule) | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Borne basse : dimensions max. avec bornes (revendeur) | n.d. (page consultee 10/2026) | Calcule a partir de la fiche (formule) (donnees revendeur) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 430 | Wh/L | CATL - TENER (systeme 6,25 MWh) | Valeur du communique (cellules du TENER) | 12/04/2024 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://kyodonewsprwire.jp/release/202404129395
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 448 | Wh/L (cellule) | BYD - Blade (cellule, usage vehicule) | Brevet BYD, cellule 202 Ah (estimation independante Lacey : ~355 Wh/L) | 07/01/2022 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://lacey.se/2022/01/07/byd-blade-energy-density
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 440 | Wh/L (> 440) | Envision - BESS 8 MWh (cellules AESC 700Ah) | 'more than 440 Wh/l' (niveau cellule/systeme non precise) | 09/2024 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://www.ess-news.com/?p=2460
Capacite energetique | Densite energetique volumique | 117.1322 | Wh/L (systeme conteneur) | BYD - MC Cube-T MC10C-B5010-E/U-R2 (5 010 kWh) | 5010 kWh / 6058 x 2438 x 2896 mm (hors HVAC) | n.d. (fichier publie 08/2025) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/8/vz51ichzq14g8tl/mc-cube-t-bess.pdf
Rendement | Rendement energetique aller-retour | 85% | % (systeme AC, hypothese) | NREL - Cost Projections ... 2025 Update | Hypothese du modele NREL, inclut refroidissement et controle | 06/2025 | Verifie - rapport de reference | https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf
Rendement | Rendement energetique aller-retour | 96% | % | Envision - BESS 8 MWh (cellules AESC 700Ah) | Valeur annoncee (perimetre DC/AC non precise) | 09/09/2024 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://etn.news/energy-storage/envision-8-mwh-containerized-battery-storage-system-details
Rendement | Rendement energetique aller-retour | Non publie | % | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | Fiche definit le RTE (DC, bornes du rack, 0-100% SOC) sans donner de valeur | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Non publie par le fabricant | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Rendement | Rendement energetique aller-retour | Non publie | % | BYD - MC Cube C&I / MC Cube-T | Absent des fiches consultees | 2023-2025 | Non publie par le fabricant | https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/613%E3%80%91MC_Cube_C%26I_0.5C_V1.0-%28EU%29_2023.07.14%281%29.pdf
Rendement | Rendement energetique aller-retour (DC cellule/rack) | 92 - 98 | % | Generique | Aucune fiche cellule EVE/CATL ne donne de RTE chiffre | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Rendement | Autodecharge mensuelle | 3% | % par mois (max) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | <=3%/mois | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Rendement | Autodecharge mensuelle | 3.5% | % par mois | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 3,5% le 1er mois puis 3,0%/mois ensuite, 25+/-2 C | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Rendement | Autodecharge mensuelle | 5% | % sur 30 jours (max) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Retention >=95% apres 30 j en circuit ouvert (recuperation >=97%) | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Exploitation | Profondeur de decharge (DoD) recommandee | 80% | % | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Fenetre SOC recommandee 10%-90% | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Exploitation | Profondeur de decharge (DoD) recommandee | 80% | % | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | Fenetre SOC recommandee 10%-90% | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Exploitation | Profondeur de decharge (DoD) recommandee | 100% | % | BYD - MC Cube C&I MC-P200B466-E-R2M01 (466 kWh) | 'Depth of Discharge (DoD) 100%' ; 466 kWh BOL -> 447 kWh DC utile @FAT | 14/07/2023 (V1.0) | Verifie - fiche fabricant (via distributeur BayWa r.e.) | https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/613%E3%80%91MC_Cube_C%26I_0.5C_V1.0-%28EU%29_2023.07.14%281%29.pdf
Exploitation | Profondeur de decharge (DoD) recommandee | Non indiquee | % | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | Essai de cyclage sur fenetre complete 2,5-3,65 V | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Non publie par le fabricant | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 0.5 | C (standard) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Standard 0,5C ; max. continu 1C/1C (charge 1C entre 0 et 45 C) | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 1 | C (max. continu) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | Standard 0,5C/0,5C ; continu 1C/1C | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 0.5 | P (max. continu) | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | Charge et decharge max. continues 0,5P a 25 C (en puissance) | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 0.5 | P | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | 153 A nominal ; variante 285 Ah = 1P | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Verifie - fiche fabricant (via distributeur 7sun) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 0.42918 | C (systeme) | BYD - MC Cube C&I MC-P200B466-E-R2M01 (466 kWh) | 200 kW / 466 kWh (C-rate non indique) | 14/07/2023 (V1.0) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/613%E3%80%91MC_Cube_C%26I_0.5C_V1.0-%28EU%29_2023.07.14%281%29.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 0.5002 | C (systeme) | BYD - MC Cube-T MC10C-B5010-E/U-R2 (5 010 kWh) | 2 x 1253 kW / 5010 kWh | n.d. (fichier publie 08/2025) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/8/vz51ichzq14g8tl/mc-cube-t-bess.pdf
Exploitation | Taux de charge/decharge (C-rate) continu | 0.5 | C (systeme) | Envision - EN 5 Pro (2,5 MW / 5 MWh) | 2,5 MW / 5 MWh | 2025 (The smarter E Europe) | Calcule a partir de la fiche (formule) (communique) | https://www.ess-news.com/?p=5160
Exploitation | Taux de decharge (C-rate) pointe | 2 | C pendant 30 s | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | Charge/decharge 2C/2C (30 s) | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Exploitation | Taux de decharge (C-rate) pointe | 0.63987 | C pendant < 1 min | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | Courant max. 195,8 A < 1 min (cellule 306 Ah) | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Calcule a partir de la fiche (formule) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Exploitation | Taux de decharge (C-rate) pointe | jusqu'a 10 | C | Generique | Non confirme : les fiches ESS consultees plafonnent a 2C (30 s) | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 6000 | cycles (>=) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | 25 C, decharge 0,5C 2,5-3,65 V (DoD 100%), sous 300 kgf, fin de vie 80% capacite initiale | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 2500 | cycles (>=) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | 45 C, memes conditions, fin de vie 80% | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 3500 | cycles (>=) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | 25 C, 1C/1C, 2,5-3,65 V (DoD 100%), 300 kgf, fin de vie 80% | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 1800 | cycles (>=) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) | 45 C, 1C/1C, fin de vie 80% | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 3500 | cycles (>=) | EVE Energy - LF280 (3.2V 280Ah) | 25 C, decharge 1C, DoD 100%, avec fixation 300 kgf (2500 sans), fin de vie 80% | 30/04/2019 (LF280-72174, v.E) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://mikrocontroller.net/attachment/572319/LF280-280Ah-product_specification-version-e.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 8000 | cycles | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 25 C, 0,5P/0,5P, 2,5-3,65 V (DoD 100%), fin de vie 70% SOH | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 12000 | cycles (jusqu'a) | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | Cellule optionnelle 'super-long cycling' ; conditions (DoD, T, seuil) non indiquees | 25/08/2023 (datasheet EnerOne+) | Fiche fabricant sans conditions (via 7sun) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/datasheet-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 10000 | cycles (>=) | Envision - cellule ESS 72173207-315A | Jusqu'a 70% capacite ; DoD/temperature/C-rate non indiques | n.d. (page consultee 10/2026) | Donnee revendeur (fiche fabricant non publique) | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 16000 | cycles (~) | Envision - BESS 8 MWh (cellules AESC 700Ah) | 'about 16,000 cycles' ; conditions non indiquees | 09/09/2024 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://etn.news/energy-storage/envision-8-mwh-containerized-battery-storage-system-details
Vieillissement | Duree de vie en cycles | 3000 | cycles | BYD - Blade (cellule, usage vehicule) | Annonce BYD (usage VE, ~1,2 million km) | 16/03/2021 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://www.electrive.com/2021/03/16/byd-reveals-additional-blade-battery-specifications
Vieillissement | Duree de vie en cycles | Non publiee | cycles | BYD - MC Cube / MC Cube-T | Absente des fiches consultees | 2023-2025 | Non publie par le fabricant | https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/613%E3%80%91MC_Cube_C%26I_0.5C_V1.0-%28EU%29_2023.07.14%281%29.pdf
Vieillissement | Duree de vie calendaire | 15 | ans | NREL - Cost Projections ... 2025 Update | Hypothese 'on the lower end of published values' ; ~1 cycle/jour ; augmentation via FOM 4% | 06/2025 | Verifie - rapport de reference | https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf
Vieillissement | Duree de vie calendaire | 10 - 15+ | ans | Generique | Aucune fiche fabricant consultee ne donne de duree calendaire en annees | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Vieillissement | Periode sans degradation annoncee | 5 | ans | CATL - TENER (systeme 6,25 MWh) | 'zero degradation' puissance et capacite les 5 premieres annees | 12/04/2024 | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://kyodonewsprwire.jp/release/202404129395
Vieillissement | Periode sans degradation annoncee | 3 | ans | Envision - EN 5 Pro (2,5 MW / 5 MWh) | Cellules pre-lithiees : 'zero degradation for the first three years' | 2025 (The smarter E Europe) | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://www.ess-news.com/?p=5160
Vieillissement | Degradation annuelle typique (calendaire) | 1.5 - 3 | % par an | Generique | Non publiee dans les fiches consultees | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (decharge) | -20 a 55 | degres C (cellule) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) |  | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (decharge) | -30 a 60 | degres C (cellule) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) |  | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (decharge) | -30 a 60 | degres C (cellule) | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | Absolue -35 a 65 C ; 0,5P de -20 a 55 C | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (decharge) | -25 a 55 | degres C (rack) | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | Niveau rack (refroidissement liquide) | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Verifie - fiche fabricant (via distributeur 7sun) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (decharge) | -30 a 55 | degres C (ambiante) | BYD - MC Cube-T MC10C-B5010-E/U-R2 (5 010 kWh) | Derating < -15 C et > 45 C (identique MC Cube C&I) | n.d. (fichier publie 08/2025) | Verifie - fiche fabricant (via ENF) | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/8/vz51ichzq14g8tl/mc-cube-t-bess.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (decharge) | -40 a 55 | degres C (ambiante) | Envision - EN 5 Pro (2,5 MW / 5 MWh) | Plage de fonctionnement annoncee | 2025 (The smarter E Europe) | Communique / presse specialisee (pas de fiche) | https://www.ess-news.com/?p=5160
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (charge) | 0 a 55 | degres C (cellule) | EVE Energy - LF280K (3.2V 280Ah) | Courant max. 1C seulement entre 0 et 45 C | 16/01/2021 (LF280K-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (charge) | 0 a 60 | degres C (cellule) | EVE Energy - LF280N (3.2V 280Ah) |  | 22/12/2019 (LF280N-72174, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (charge) | 0 a 55 | degres C (cellule) | EVE Energy - LF280 (3.2V 280Ah) | 0-10 C : 0,2C ; 10-45 C : 0,5C ; 45-55 C : <=0,2C | 30/04/2019 (LF280-72174, v.E) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://mikrocontroller.net/attachment/572319/LF280-280Ah-product_specification-version-e.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (charge) | 0 a 60 | degres C (cellule) | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | 0,5P de 15 a 55 C ; 0,3P a 10 C ; 0,05P a 0 C | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Contraintes operationnelles | Plage de temperature (charge) | -25 a 55 | degres C (rack) | CATL - EnerOne+ rack R08306P05L31 (0.5P, 407,34 kWh) | Niveau rack (gestion thermique integree) | 22/08/2023 (Product Spec. v2.0) | Verifie - fiche fabricant (via distributeur 7sun) | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
Contraintes operationnelles | Temperature optimale / recommandee | 10 a 45 | degres C | EVE Energy - MB31 (3.2V 314Ah) | Plage de temperature cellule recommandee | 20/11/2023 (PBRI-MB31-D06-01, v.A) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
Contraintes operationnelles | Temperature optimale / recommandee | 10 a 45 | degres C | EVE Energy - LF280 (3.2V 280Ah) | Plage permettant la charge standard 0,5C | 30/04/2019 (LF280-72174, v.E) | Verifie - fiche fabricant (copie hebergee par un tiers) | https://mikrocontroller.net/attachment/572319/LF280-280Ah-product_specification-version-e.pdf
Contraintes operationnelles | Temperature optimale | 15 a 35 | degres C - pertinent pour climat marocain | Generique | Non publiee telle quelle par les fabricants | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Economie | Cout par kWh (cellule, 2025-2026) | 60 - 90 | USD/kWh | Generique | BNEF ne publie pas le prix cellule LFP en acces libre | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Economie | Prix pack batterie - stockage stationnaire | 70 | USD/kWh (2025) | BloombergNEF - Battery Price Survey 2025 | Pack (cellules + BMS + boitier), -45% vs 2024 | 09/12/2025 | Verifie - rapport de reference | https://about.bnef.com/insights/clean-transport/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour-despite-rising-metal-prices-bloombergnef/
Economie | Prix moyen pack LFP (tous segments) | 81 | USD/kWh (2025) | BloombergNEF - Battery Price Survey 2025 |  | 09/12/2025 | Verifie - rapport de reference | https://about.bnef.com/insights/clean-transport/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour-despite-rising-metal-prices-bloombergnef/
Economie | Cout par kWh (systeme BESS complet) | 334 | USD2024/kWh (2024) | NREL - Cost Projections ... 2025 Update | Systeme 4 h, cout d'investissement 'overnight' (bottom-up) | 06/2025 | Verifie - rapport de reference | https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf
Economie | Cout par kWh (systeme BESS complet) - projection 2030 | 279 | USD2024/kWh | NREL - Cost Projections ... 2025 Update | Scenario median (bas 207 / haut 354) | 06/2025 | Verifie - rapport de reference | https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf
Economie | Cout par kWh (systeme BESS complet) - projection 2050 | 178 | USD2024/kWh | NREL - Cost Projections ... 2025 Update | Scenario median (bas 108 / haut 307) | 06/2025 | Verifie - rapport de reference | https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf
Economie | Cout par kWh (systeme BESS complet) | 192 | USD/kWh (2024) | IRENA - Renewable Power Generation Costs in 2024 | Cout total installe BESS utility-scale (2 571 USD/kWh en 2010, -93%) | 07/2025 | Verifie - rapport de reference | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_Summary_2025.pdf
Economie | Cout par kWh (systeme BESS cle en main) | 165 | USD/kWh (2024) | BloombergNEF - Energy Storage System Cost Survey 2024 | Moyenne mondiale ; Chine 101, Chine 4 h 85, USA 236, Europe 275 ; hors EPC et raccordement | 05/02/2025 | Verifie - rapport de reference | https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/
Economie | Cout par kWh (projet reel Maroc) | 143.84 | USD/kWh (tout compris) | OCP Green Energy - Benguerir 25 MW/125 MWh (fournisseur Envision) | ~170 M MAD = 17,98 M USD / 125 000 kWh ; modele Envision non publie | 16/09/2026 | Calcule a partir de la fiche (formule) (presse) | https://www.energy-storage.news/moroccos-first-large-scale-lfp-battery-storage-system-prepares-for-action/
Economie | Cout actualise du stockage (LCOS) | 78 | USD/MWh (2025) | BloombergNEF - LCOE benchmark | Benchmark mondial batterie 4 h, -27% sur un an | 18/02/2026 | Verifie - rapport de reference | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/battery-storage-costs-hit-record-lows-as-costs-of-other-clean-power-technologies-increased-bloombergnef/
Economie | Cout actualise du stockage (LCOS) | Variable selon usage | USD/MWh - sortie cle du modele | Generique | A calculer par le modele | - | ESTIMATION GENERIQUE - non verifiee
Legende
Verifie : valeur lue dans une fiche technique fabricant ou un rapport de reference (NREL, IRENA, BNEF).
Partiellement verifie : calcul derive d'une fiche (formule visible), communique de presse ou donnee revendeur.
Non publie : le fabricant ne donne pas cette valeur dans les documents publics consultes.
ESTIMATION GENERIQUE non verifiee : valeur d'origine du fichier, a signaler comme telle dans le rapport final.
Valeurs en bleu = saisies depuis la source ; valeurs en noir = formules (calculs derives, detail dans 'Conditions / precisions').
Les fiches EVE consultees sont des copies publiees sur des forums/revendeurs (akkudoktor.net, mikrocontroller.net, Shopify) : contenu fabricant, mais hebergement non officiel. Demander les fiches a jour a EVE pour le rapport final.
CATL, BYD et Envision ne publient pas de fiche cellule ESS en acces libre : valeurs cellule issues des fiches systeme (CATL EnerOne+, BYD MC Cube), de revendeurs (Envision) ou de communiques.
Cycles : les fabricants n'utilisent pas le meme seuil de fin de vie (80% pour EVE LF280K/N, 70% pour EVE MB31 et Envision) - ne pas comparer les valeurs brutes sans corriger ce seuil.
Ces parametres sont les VARIABLES ACTIVES a integrer dans le modele systemique (physique + economie + optimisation). Ce sont elles que le moteur de calcul doit manipuler pour simuler les scenarios et architectures.

## Metadonnees descriptives
Metadonnees descriptives - Batterie LFP
Categorie | Parametre | Valeur typique | Unite / Remarque
Chimie / Composition | Formule chimique | LiFePO4 (cathode) / Graphite (anode) | Contexte - justifie le choix technologique
Chimie / Composition | Famille | Lithium-ion (Li-ion) | Sous-famille phosphate
Chimie / Composition | Presence de cobalt | Non | Avantage cout et approvisionnement
Securite | Stabilite thermique | Tres elevee | Pas d'emballement thermique facile
Securite | Temperature de decomposition thermique | > 270 | degres C (vs ~150-210 pour NMC)
Securite | Risque d'emballement thermique (thermal runaway) | Faible | Le plus sur des Li-ion commerciales
Securite | Degagement d'oxygene en cas de defaillance | Faible | Structure cristalline olivine stable
Applications typiques | Stockage stationnaire reseau (BESS) | Tres adapte | Usage principal actuel
Applications typiques | Couplage avec solaire PV | Tres adapte | Lissage production / ecretage
Applications typiques | Vehicules electriques | Adapte (entree/moyenne gamme) | Hors scope du projet
Applications typiques | Stockage residentiel | Tres adapte | Hors scope du projet
Applications typiques | Applications longue duree (4h+) | Adapte | Limite au-dela de 8-10h (cout croissant)
Environnement / Fin de vie | Recyclabilite | Elevee | Procedes hydrometallurgiques matures
Environnement / Fin de vie | Toxicite des materiaux | Faible | Pas de cobalt ni nickel
Environnement / Fin de vie | Disponibilite des matieres premieres | Bonne | Fer et phosphate abondants
Marche / Tendance | Tendance de prix | Baisse continue | Economies d'echelle + matieres premieres abondantes
Ces parametres sont des METADONNEES DESCRIPTIVES: utiles pour justifier le choix de la technologie LFP et pour le rapport/contexte du projet, mais ne sont PAS des variables que le modele systemique doit manipuler dans ses calculs.

## Prix
Prix des batteries LFP - References internationales et marocaines
Categorie | Reference / Projet | Prix | Unite | Date / Annee | Source (lien)
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen pack batterie (tous usages confondus) | 108 | USD/kWh | 2025 (releve decembre 2025) | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix pack batterie - stockage stationnaire (BESS) | 70 | USD/kWh | 2025, -45% vs 2024 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen pack LFP (tous segments) | 81 | USD/kWh | 2025 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen pack NMC (comparaison) | 128 | USD/kWh | 2025 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prix moyen Chine (le plus bas au monde) | 84 | USD/kWh | 2025 | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour
Prix mondiaux - BloombergNEF | Prevision prix moyen pack | 105 | USD/kWh | 2026 (prevision, -3%) | https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-09/bnef-why-global-battery-prices-are-expected-to-fall-in-2026
Projets reels au Maroc | OCP Green Energy - Benguerir (BESS 25MW/125MWh, cle en main, fournisseur Envision) | ~124 | USD/kWh (equivalent, systeme complet) | Mis sous tension sept. 2026 | https://lematin.ma/economie/energie-solaire-ocp-deploie-a-benguerir-125-mwh-de-stockage-par-batteries/365144/amp
Projets reels au Maroc | OCP Benguerir - cout total du projet | 170 | Millions MAD (total, tout compris) | 2026 | https://lematin.ma/economie/energie-solaire-ocp-deploie-a-benguerir-125-mwh-de-stockage-par-batteries/365144/amp
Projets reels au Maroc | ONEE El Guerguarat - centrale hybride solaire-diesel + BESS 1.5MWh (projet complet, pas prix batterie seule) | 61.8 | Millions MAD (projet complet: PV+BESS+diesel) | Aout 2025 | https://medias24.com/2025/08/08/onee-lancement-de-lappel-doffres-pour-une-centrale-hybride-solaire-diesel-a-el-guerguarat/
Projets reels au Maroc | MASEN - Testbed stockage Noor Ouarzazate (plateforme R&D, equipements) | 3.25 | Millions USD (appel d'offres equipements) | Mai 2025 - mai 2026 | https://ledesk.ma/encontinu/stockage-denergie-la-banque-mondiale-approuve-le-plan-de-passation-des-marches-pour-un-projet-pilote-de-masen/
Projets reels au Maroc | MASEN - Testbed stockage Noor Ouarzazate - cout global projet | 4.5 | Millions USD (projet complet) | 2025 | https://ledesk.ma/encontinu/stockage-denergie-la-banque-mondiale-approuve-le-plan-de-passation-des-marches-pour-un-projet-pilote-de-masen/
Projets reels au Maroc | ONEE - EIES (etude d'impact) programme BESS 1600 MWh / 10 sites | 1.8 | Millions MAD (etude seule, pas le BESS) | 2025 | https://www.lavieeco.com/?p=415255
Projets reels au Maroc | ONEE - Plan d'equipement global 2025-2030 (tout le secteur electrique, dont BESS 1600 MWh) | 220 | Milliards MAD (enveloppe globale, pas specifique BESS) | 2025-2030 | https://lematin.ma/economie/onee-220-milliards-de-dh-pour-le-plan-dequipement-2025-2030/274866/amp
Fabrication locale | Batterie lithium-ion produite au Maroc vs equivalent asiatique | -36 | % moins cher (competitivite-prix) | 2025-2026 | https://fr.hespress.com/435561-435561.html
Notes: les prix 'systeme complet' au Maroc incluent souvent l'installation, le genie civil et l'integration (pas seulement la batterie), donc ils sont plus eleves que les prix 'pack' BNEF (cellules + BMS uniquement). Pour un modele economique, utiliser les prix BNEF comme base technologique et les ratios marocains reels (ex: Benguerir ~124 USD/kWh tout compris) comme calibration locale. Les prix evoluent vite: revalider aupres des sources avant usage final.

## Sources et verification
Journal des sources consultees (21/10/2026)
Fabricant / organisme | Document | Date / version | Acces | Remarque | Lien
EVE Energy | Product Specification LF280K 3.2V 280Ah | 16/01/2021, v.A | Lu (copie tierce) | Fiche fabricant hebergee sur akkudoktor.net | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/maYfKTLNOcRNqlYZNRluaz43RTL.pdf
EVE Energy | Product Specification LF280N 3.2V 280Ah | 22/12/2019, v.A | Lu (copie tierce) | Fiche fabricant hebergee sur akkudoktor.net | https://akkudoktor.net/uploads/short-url/2vo4dBRggjXOlkkd4vD5pnKzR5w.pdf
EVE Energy | Product Specification LF280 3.2V 280Ah | 30/04/2019, v.E | Lu (copie tierce) | Version ancienne, conservee pour comparaison | https://mikrocontroller.net/attachment/572319/LF280-280Ah-product_specification-version-e.pdf
EVE Energy (EVE Power) | Product Specification Prismatic LFP Cell MB31 (314Ah) | 20/11/2023, v.A | Lu (copie tierce) | Fiche hebergee par un revendeur (Shopify) | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0763/0562/9462/files/EVE_3.2V_314Ah_LiFePO4_Lithium_Battery_Cell.pdf
EVE Energy | Fiche LF304 | - | Non trouvee | Aucune fiche LF304 accessible publiquement
CATL | 0.5P EnerOne+ Outdoor Liquid Cooling Rack - Product Specification | 22/08/2023, v2.0 | Lu (via distributeur 7sun) | Donne cellule 306Ah/979,2 Wh, pas de RTE, cycles ni duree de vie | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/product-specification-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
CATL | EnerOne+ Introduction (datasheet) | 25/08/2023 | Lu (via distributeur 7sun) | 'up to 12,000 cycles' sans conditions | https://7sun.eu/wp-content/uploads/2025/08/datasheet-catl-enerone-407-3-kwh-0-5-c.pdf
CATL | Communique TENER | 12/04/2024 | Lu | 430 Wh/L, 5 ans sans degradation | https://kyodonewsprwire.jp/release/202404129395
CATL | Fiche cellule LFP 280Ah/314Ah / EnerC | - | Non publique | Aucune fiche cellule CATL officielle trouvee ; un PDF 'LFP71173207' circulant comme CATL est en fait de Xiamen Haichen (Hithium) - non utilise
BYD | MC Cube C&I (MC-P200B466-E-R2M01) datasheet | 14/07/2023, V1.0 | Lu (via BayWa r.e.) | DoD 100%, -30/+55 C ; pas de RTE ni cycles | https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/613%E3%80%91MC_Cube_C%26I_0.5C_V1.0-%28EU%29_2023.07.14%281%29.pdf
BYD | MC Cube-T BESS datasheet | n.d. (publie 08/2025) | Lu (via ENF Solar) | Energies, puissances, poids ; pas de RTE ni cycles | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/8/vz51ichzq14g8tl/mc-cube-t-bess.pdf
BYD | Article lancement MC Cube-T (Gasgoo) | 15/04/2024 | Lu | Description qualitative (6,432 MWh, CTS) | https://autonews.gasgoo.com/articles/news/byd-launches-all-new-energy-storage-system-mc-cube-t-70032455
BYD | Blade : electrive / Lacey / Wikipedia | 2021-2026 | Lu | Donnees cellule VE, indicatives seulement | https://lacey.se/2022/01/07/byd-blade-energy-density
Envision | Cellule ESS 72173207-315A (revendeur NKON) | n.d. | Lu | Pas de fiche officielle ; donnees revendeur | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-72173207-315ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Envision | BESS 8 MWh (ETN News / ESS News) | 09/2024 | Lu | RTE 96%, ~16 000 cycles, >440 Wh/L | https://etn.news/energy-storage/envision-8-mwh-containerized-battery-storage-system-details
Envision | EN 5 Pro (ESS News) | 2025 | Lu | -40/+55 C, 3 ans sans degradation | https://www.ess-news.com/?p=5160
OCP / Envision | Projet Benguerir 25 MW/125 MWh (Energy-Storage.news, Evertiq) | 16/09/2026 ; 28/09/2026 | Lu | Modele Envision, cellules et rendement non publies | https://www.energy-storage.news/moroccos-first-large-scale-lfp-battery-storage-system-prepares-for-action/
NREL | Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2025 Update (NREL/TP-6A40-93281) | 06/2025 | Lu | RTE 85%, 15 ans, couts 4 h | https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf
IRENA | Renewable Power Generation Costs in 2024 (resume) | 07/2025 | Lu | 192 USD/kWh en 2024 | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_Summary_2025.pdf
BloombergNEF | Battery Price Survey 2025 (communique) | 09/12/2025 | Lu | Pack stationnaire 70 USD/kWh ; rapport complet payant | https://about.bnef.com/insights/clean-transport/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour-despite-rising-metal-prices-bloombergnef/
BloombergNEF | Energy Storage System Cost Survey 2024 (via Energy-Storage.news) | 05/02/2025 | Lu | Turnkey 165 USD/kWh moyenne mondiale | https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/
BloombergNEF | LCOE benchmark 2025 (communique) | 18/02/2026 | Lu | Stockage 4 h : 78 USD/MWh | https://about.bnef.com/insights/clean-energy/battery-storage-costs-hit-record-lows-as-costs-of-other-clean-power-technologies-increased-bloombergnef/

## Donnees fabricants (reel)
Valeurs exactes issues de fiches techniques fabricants (cellules LFP reelles)
Fabricant | Modele / Cellule | Parametre | Valeur exacte | Unite | Conditions de test | Source (lien)
CATL | EnerOne+ (cellule 306Ah) | Capacite cellule | 306 | Ah | Grade standard | https://lifepo4.com.au/tag/3-2v/
CATL | EnerOne+ (cellule 306Ah) | Tension (plage) | 2.5 - 3.65 | V | - | https://lifepo4.com.au/tag/3-2v/
CATL | EnerOne+ (cellule 306Ah) | Energie nominale cellule | 979.2 | Wh | Calculee: 306Ah x 3.2V | https://lifepo4.com.au/tag/3-2v/
CATL | EnerOne (rack complet) | Capacite rack | 372.7 - 407.3 | kWh | Selon cellule choisie (280/285/306Ah) | https://7sun.eu/produkt/catl-enerone-379-4-kwh-1-c/
CATL | EnerOne (rack complet) | Plage de temperature | -30 a +55 | degres C | Applications exterieures, IP66 | https://lifepo4.com.au/catl-enerone-1p-liquid-cooled-cabinet/
CATL | EnerOne 314Ah (nouvelle generation EnerD) | Duree de vie en cycles | 10000 | cycles | Cellule 314Ah nouvelle generation | https://lifepo4.com.au/catl-enerone-1p-liquid-cooled-cabinet/
CATL | EnerOne (cellule optionnelle longue duree) | Duree de vie en cycles (option) | 12000 | cycles | Cellule optionnelle super-longue duree | https://lifepo4.com.au/catl-enerone-1p-liquid-cooled-cabinet/
CATL | EnerOne (systeme liquid cooling) | Difference de temperature inter-cellule | 3 | degres C max | Gain de 33% sur duree de vie | https://lifepo4.com.au/catl-enerone-1p-liquid-cooled-cabinet/
CATL | EnerOne 280Ah | Duree de vie en cycles | 8000 | cycles | Cellule 280Ah standard | https://www.scribd.com/document/827348338/CATL-EnerOne
CATL | Cellule 314Ah (vente directe) | Format | Prismatique | - | Format standard BESS | https://lifepo4.com.au/shop/cells-lifepo4/special_order/catl-shipped-from-china/catl-314ah-3-2v-lifepo4-cell-genuine-new-grade-a/
EVE Energy | LF280K v3 | Capacite nominale | 280 (mesure reelle jusqu'a 309-312) | Ah | Grade A | https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4-threaded.html
EVE Energy | LF280K v3 | Tension nominale | 3.2 | V | - | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | LF280K v3 | Tension de charge complete | 3.65 | V | - | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | LF280K v3 | Tension de coupure decharge | 2.5 | V | - | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | LF280K v3 | Taux de decharge continu | 1C (280A) | C-rate | - | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | LF280K v3 | Taux de charge max | 1C (280A) | C-rate | - | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | LF280K v3 (Grade A standard) | Duree de vie en cycles | 6000 - 8000 | cycles | 0.5C/0.5C, jusqu'a 80% capacite | https://lifepo4.com.au/?p=6993
EVE Energy | LF280K v3 (Grade A+ premium) | Duree de vie en cycles | 8000 | cycles | 0.5C/0.5C, pression 280-320kg, Grade A+ | https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4-threaded.html
EVE Energy | LF280K v3 | Dimensions (L x l x H) | 72 x 174 x 207 (ou 72 x 207.5 x 172.5 selon fournisseur) | mm | Variation selon source/version | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | LF280K v3 | Poids cellule | ~5.4 | kg | - | https://www.18650batterystore.com/collections/lifepo4-prismatic-cells/products/eve-lf280k
EVE Energy | Gamme generale (ex: LF80) | Densite energetique | 154 - 156 | Wh/kg | Cellules milieu de gamme (50-82Ah) | https://lifepo4.com.au/?p=6993
EVE Energy | LF304 (nouvelle generation) | Duree de vie en cycles | 4000 | cycles | 0.5C/0.5C | https://lifepo4.com.au/?p=6993
IMPORTANT: ces valeurs proviennent de revendeurs/integrateurs tiers (sites de vente de cellules, distributeurs) qui relaient les fiches techniques officielles CATL et EVE, car les PDF datasheets originaux des fabricants ne sont pas tous directement accessibles publiquement. Les valeurs de duree de vie varient selon le grade (standard vs A+) et les conditions de test (C-rate, DoD, temperature) - toujours verifier ces conditions avant d'utiliser une valeur dans le modele. BYD et Envision n'ont pas encore de fiche detaillee trouvee ici - recherche a completer.